## OSNOVA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM - I.FAZA - I.SKLOP
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 4/2 Načrt električnih inštalacij - Objekt
Investitor: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1 1000 Ljubljana
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI - projekt za izvedbo - I.FAZA - I.SKLOP
Objekt: | OŠ FRANCA ROZMANA STANETA
Številka projekta: | 13392
Številka načrta: | 13392_4/2
Kraj in datum izdelave načrta: | Nova Gorica, marec 2016
|  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL
Vrsta del | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 4/2. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 4. | ELEKTRO INŠTALACIJE | 3. | GRADBENE KONSTRUKCIJE
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 4/2. |  | REKAPITULACIJA
UVOD V PREDRAČUN
Objekt | OŠ FRANCA ROZMANA STANETA | E1. | RAZSVETLJAVA
|  | E2. | VODOVNI MATERIAL
Faktor Rasti Del | 100% | E3. | RAZDELILNIKI
|  | E4. | STRELOVOD
Dodatni Faktor (dobava in montaža) | 100% | E5. | OSTALO
E6.
DDV | 22% | E7.
E8.
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1 | E9.
E10.
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!! |  | E11.

## REKAPITULACIJA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM - I.FAZA - I.SKLOP
4/2. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR! |  |  |  | Cene brez kotlovnice
E1. | RAZSVETLJAVA |  |  | 0
E2. | VODOVNI MATERIAL |  |  | 0
E3. | RAZDELILNIKI |  |  | 0
E4. | STRELOVOD |  |  | 0
E5. | OSTALO |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  | 22% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0

## UVOD V PREDRAČUN
POPIS DEL S PREDRAČUNOM - I.FAZA - I.SKLOP
4/2. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
2 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem ter vrtanje do fi 50mm 1m v globino, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
3 | Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
4 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.
8 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.

## 1. Razsvetljava
POPIS DEL S PREDRAČUNOM - I.FAZA - I.SKLOP
4/2. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E1. |  | RAZSVETLJAVA
Opombe: |  | Luči v komorah dobavi dobavitelj komor.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
I. | 1 | Stropna ali spuščena svetilka z direktno osvetlitvijo za linearne T16 fluorescentne cevi. Ohišje iz krivljene dekapirane jeklene pločevine bele barve, elektrostatično praškasto barvanje, UV - stabilizirano ter predhodno fosfatizirano. Dvojna parabolična optika z posrebrenim zrcalnim aluminijem visoke odbojnosti, zgoraj zaprte lamele, visok izkoristek in popolna odsotnost iridizacije. Vgrajena elektronska predstikalna naprava ter fluorescentni vir 2x35W T16. Dimenzija 1581 x 239 x 60 mm. Kot npr. MIVA HDP 2x35W EB T16 G5 | kpl | 12 | 0 | 0
I. | 2 | Stropna ali spuščena modularna svetilka z direktno asimetrično osvetlitvijo za linearne T16 fluorescentne cevi. Ohišje iz krivljene dekapirane jeklene pločevine bele barve, elektrostatično praškasto barvanje, UV - stabilizirano ter predhodno fosfatizirano. Asimetrična optika iz satiniranega aluminija. Vgrajena elektronska predstikalna naprava ter fluorescentni vir 1+1x35W T16. Dimenzija 3066 x156 x 60 mm. Kot npr. MIVA LINE RS AS 1x35W EB T16 G5 + MIVA LINE RE AS 1x35W EB T16 G5 | kpl | 5 | 0 | 0
I. | 3 | Stropna ali spuščena modularna svetilka z direktno asimetrično osvetlitvijo za linearne T16 fluorescentne cevi. Ohišje iz krivljene dekapirane jeklene pločevine bele barve, elektrostatično praškasto barvanje, UV - stabilizirano ter predhodno fosfatizirano. Asimetrična optika iz satiniranega aluminija. Vgrajena elektronska predstikalna naprava ter fluorescentni vir 1+1x28W T16. Dimenzija 2466 x156 x 60 mm. Kot npr. MIVA LINE RS AS 1x28W EB T16 G5 + MIVA LINE RE AS 1x28W EB T16 G5 | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 4 | Vgradna svetilka za linearne T16 fluorescentne cevi. Ohišje iz krivljene dekapirane belo obarvane jeklene pločevine.Dvojna (vzdolžna in prečna) parabolična optika, zrcalni aluminij visoke odbojnosti, zgoraj zaprte lamele, visok izkoristek in popolna odsotnost iridizacije, vgrajena elektronska predstikalna naprava, fluorescentni vir 2x35W T16, dimenzija 1497 x 197 x 85mm. Kot npr. 101 DP 2x35W / 197 T16 G5 EB | kpl | 39 | 0 | 0
I. | 5 | Vgradna okrogla downlight svetilka za kompaktne fluorescentne vire. Ohišje iz polikarbonata ojačanega s steklenimi vlakni bele barve. Optika iz aluminijsko naparjenimi parabolični reflektor visokega svetlobnega izkoristka. Prosojnik iz satiniranega polikarbonata, omogoča zaščito IP44. Elektronska predstikalna naprava v ločenem ohišju ter svetlobni vir 2x18W TC-DE, premera 235mm. Kot npr. NITOR KIT RV-CL 2x18W G24q-2 IP44 EB | kpl | 3 | 0 | 0
I. | 6 | Stropna okrogla dekorativna svetilka za linearne T16 fluorescentne cevi. Ohišje iz aluminija s premazom bele barve. Opalni prosojnik iz polikarbonata, zaščita IP43. Vgrajena elektronska predstikalna naprava, svetlobni vir 4x39W T16 ter 4x24W T16. Premer 950mm. Kot npr. LONA RV OP 950 4x39W T16 + 4x24W T16 EB | kpl | 2 | 0 | 0
I. | 7 | Nadgradna svetilka za linearne T16 fluorescentne cevi. Ohišje iz samogasnega V2 polikarbonata, vodotesna uvodnica PT16 G5.5, transparentni PC prosojnik UV-stabiliziran, vgrajena elektronska predstikalna naprava, fluorescentni vir 2x28W T16, dimenzija 1270 x 150 x 95mm, siva, zaščita IP65. Kot npr. 5700 2x28W T16 G5 IP65 EB | kpl | 10 | 0 | 0
I. | 8 | Stropna dekorativna multifunkcijska svetilka za montažo na strop. Ohišje, prosojnik ter okrasni obroč iz polikarbonata bele barve. Zaščita IP65. Vgrajena elektronska predstikalna naprava, fluorescentni vir 1x22W T16-C. Premer 285mm. Kot npr. ETEA DIRECT 1x22W T16-C 2Gx13 IP43 | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 9 | Demontaža obstoječih svetil celotne učilnice, začasno skladiščenje in ponovna montaža na začasen nadometni stropni razvod ter povezavo z obstoječimi stikali do funkcionalnega delovanja. Vodovni material je zajet v skupnem popisu vodovnega materiala (cevi, kabli, razvodne doze, itd.). | kpl | 6 | 0 | 0
I. | 10 | Demontaža določenih obstoječih svetil v knjižnici, začasno skladiščenje in ponovna montaža na končno lokacijo, ki je enaka obstoječi, komplet z morebitnim podaljševanjem napajalnih kablov ter povezavo z obstoječimi stikali do funkcionalnega delovanja. Vodovni material je zajet v skupnem popisu vodovnega materiala (cevi, kabli, razvodne doze, itd.). | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 11 | Pregled demontiranih svetil ter ponovna montaža na novo lokacijo, komplet s priklopom na obstoječa stikala do funkcionalnega delovanja. Vodovni material je zajet v skupnem popisu vodovnega materiala (cevi, kabli, razvodne doze, itd.). | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 12 | Meritve osvetlitve | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 13 | Drobni material (5%) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
I. | 14 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik (5%) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
I. | 15 | Varnostna svetilka nadgradna 11W z 1h autonomijo, priključena na predviden tokokrog, komplet z montažnim priborom in piktogramom. | kpl | 11 | 0 | 0
I. | 15 | Dopolnitev novih oz. sprememba obstoječih oznak vseh svetilk varnostne razsvetljava skladno z novo predvidenimi tokokrogi. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 16 | Meritve varnostne osvetlitve | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 17 | Drobni material (5%) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
I. | 18 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik (5%) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E1.RAZSVETLJAVA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
|  | E1.RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2. Vodovni material
POPIS DEL S PREDRAČUNOM - I.FAZA - I.SKLOP
4/2. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E2. |  | VODOVNI MATERIAL
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Kabel uvlečen v cevi, položen v kanale in na polocie tip kabla: NYY-J 4x70 mm2 | m | 40 | 0 | 0
I. | 2 | Kabel NYM-J, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 2x1,5 mm2 | m | 135 | 0 | 0
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 665 | 0 | 0
|  | - 4x1,5 mm2 | m | 160 | 0 | 0
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 545 | 0 | 0
|  | - 5x2,5 mm2 | m | 130 | 0 | 0
|  | - 5x6 mm2 | m | 40 | 0 | 0
|  | - 5x10 mm2 | m | 40 | 0 | 0
I. | 3 | Kabel NYY-J, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
|  | - 4x95 mm2 | m | 4 | 0 | 0
|  | - 4x70 mm2 | m | 10 | 0 | 0
|  | - 4x50mm2 | m | 10 | 0 | 0
|  | - 5x16 mm2 | m | 90 | 0 | 0
I. | 4 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom
|  | - 25 mm2 | m | 25 | 0 | 0
|  | - 16 mm2 | m | 120 | 0 | 0
|  | - 10 mm2 | m | 150 | 0 | 0
|  | - 6 mm2 | m | 150 | 0 | 0
|  | - 4 mm2 | m | 70 | 0 | 0
I. | 5 | Perforirane pocinkane kabelske police za horizontalni razvod kablov (tudi podatkovnih inštalacij), višine 5 cm skupaj s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom
|  | - 100 mm | m | 289 | 0 | 0
|  | - 50 mm | m | 55 | 0 | 0
I. | 6 | Zaprt kovinski inštalacijski kanal za polaganje NN dovodnega kabla, montiranega pod strop, višine 50 mm skupaj z veznim materialom, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom. | m | 6 | 0 | 0
I. | 7 | Plastična, gibljiva, samougasna instalacijska cev, položena p/o v predelne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | -  16 mm | m | 370 | 0 | 0
|  | -  23 mm | m | 250 | 0 | 0
|  | -  26 mm | m | 150 | 0 | 0
|  | -  40 mm | m | 320 | 0 | 0
I. | 8 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | -  16 mm | m | 120 | 0 | 0
|  | -  26 mm | m | 150 | 0 | 0
I. | 9 | Pregibna plastificirana cev, položena n/o, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
|  | -  16 mm | m | 200 | 0 | 0
|  | -  26 mm | m | 180 | 0 | 0
|  | -  28 mm | m | 100 | 0 | 0
I. | 10 | Razvodna p/o plastična doza
|  | -  78 mm | kos | 60 | 0 | 0
I. | 11 | Razvodna vgradna (p/o) plastična doza z uvodnicami in pokrovčkom v ralu vgradne površine
|  | - 100x100x50 mm | kos | 39 | 0 | 0
|  | - 150x110x70 mm | kos | 20 | 0 | 0
|  | - fi 60 mm | kos | 120 | 0 | 0
|  | - fi 60 mm (za v spuščen strop) | kos | 22 | 0 | 0
I. | 12 | Razvodna n/o plastična doza z uvodnicami in pokrovčkom ter DIN letvijo, komplet s sponkami za izvedbo prevezave R.KLET na novo lokaicjo, komplet z montažo, označevanjem sponk in kablov. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 13 | Razvodna n/o plastična doza z uvodnicami in pokrovčkom v ralu vgradne površine
|  | - 100x100x50 mm | kos | 10 | 0 | 0
|  | - 150x110x70 mm | kos | 3 | 0 | 0
I. | 14 | Stikalna kombinacija, p/o, s skupno dozo in plastičnim okrasnim okvirjem
|  | - navadno, 16A | kos | 26 | 0 | 0
|  | - izmenično, 16A | kos | 8 | 0 | 0
I. | 15 | Stikalna kombinacija, n/o, s skupno dozo
|  | - navadno, 16A | kos | 1 | 0 | 0
I. | 16 | IR senzor gibanja 360° | kos | 6 | 0 | 0
I. | 17 | Vtičnica p/o 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, z dozo, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja (ustreza TEM Čatež, potrdi arhitekt)
|  | - 1x vtičnica | kos | 43 | 0 | 0
I. | 18 | Vtičnica n/o 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, z dozo, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja (ustreza TEM Čatež, potrdi arhitekt)
|  | - 1x vtičnica | kos | 8 | 0 | 0
I. | 19 | Vtičnica, 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, s skupno dozo za parapetni kanal, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja, sestavljena iz (ustreza TEM Čatež, potrdi arhitekt):
|  | - 3x vtičnica | kos | 16 | 0 | 0
I. | 20 | Vtičnica, n/o 400V, petpolna, plastične izvedbe, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja (16A)
|  | - 1x vtičnica 16A | kos | 1 | 0 | 0
I. | 21 | 3-prekatni, kovinski parapetni kanal s pregrado, pokrovom, veznimi in končnimi elementi, zvočno zaščito, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom (ustreza ELBA) | m | 23 | 0 | 0
I. | 22 | Fiksni priključek, n/o z dozo, z nalepko z oznako razdelilnika in tokokroga iz katerega se napaja | kos | 10 | 0 | 0
I. | 23 | Prestavitev zunanje klicne enote domofona v vhodu na novo lokacijo zaradi izvedbe oddušnika. V postavki zajet vodovni material in delo | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 24 | Nadometna tipka za izklop v sili v rdeči barvi | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 25 | Glavna ozemljitvena zbiralka nameščena v kotlovnici, skupaj s povezavami H07VV-K 25, 16 mm2, objemke, spoji | kos | 1 | 0 | 0
I. | 26 | Priklop ventilatorja na podstrešje, ki se vklopi ob vklopu razsvetljave. Avtomatika z regulacijo oz. nastavitvijo hitrosti ter časovnik so del naprave in so v popisu strojnih inštalacij. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 31 | Vtičnica dvojna RJ45, p/o z dozo in protiprašnim pokrovčkom | kpl | 6 | 0 | 0
I. | 27 | Vtičnica dvojna RJ45, n/o z dozo in protiprašnim pokrovčkom montirana pri blagajnah ali napravah | kpl | 4 | 0 | 0
I. | 28 | Vtičnica dvojna RJ45, z dozo za parapetni kanal in protiprašnim pokrovčkom | kpl | 12 | 0 | 0
I. | 29 | Kabel, UTP, Cat.6, komplet s polaganjem in puščanjem potrebnih rezerv navedenih v tlorisih in tehničnem poročilu. | m | 1550 | 0 | 0
I. | 30 | Tesnenje kabelskih prehodov skozi zidove z ognjeodporno maso Požarno tesnjenje prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z uporabo: - požarnega polnila - intumescenčnega požarnega premaza | kpl | 2 | 0 | 0
I. | 32 | Meritve in pregledi signalno komunikacijke instalacije in opreme UNIVERZALNEGA OŽIČENJA (kabli, tudi položene rezerve, vtičnice, …) z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju, prikaz pridobljenih podatkov | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 33 | Meritve NN električne inštalaicje (kabli, itd.) z izdajo potrdila | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 34 | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradgbeni dnevnik, drobni material, manipulativni in transportni stroški | % | 10 |  | 0 | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E2.VODOVNI MATERIAL
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
|  | E2.VODOVNI MATERIAL - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3. Razdelilniki
POPIS DEL S PREDRAČUNOM - I.FAZA - I.SKLOP
4/2. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E3. |  | RAZDELILNIKI
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Glavni razdelilnik šole R.GL ŠOLA je podometna kovinska omara izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, dim. v x š x g, 1400 x 800 x 250 mm, z vrati v barvi po izboru arhitekta, opremljenimi s ključavnico in okencem za odčitavanje števca, s sledečimi elementi: | kpl | 1 | 0 | 0
|  | kompaktni 4p odklopnik z izvedenim daljinskim izklopom za montažo na DIN letev, 125A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - tripolni podstavek NV talilnih vložkov, kot npr. PK 00/3 z NV varovalkami 3x 100A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/40A | kos | 5 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/20A | kos | 4 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/16A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/6A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B/16A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/6A | kos | 8 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/10A | kos | 15 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/16A | kos | 35 | 0 | 0
|  | - tokovno zaščitno stikalo (RCD), tropolno, 25A/30 mA | kos | 4 | 0 | 0
|  | - kopalniško zaščitno stikalo (KZS), tropolno, 16A/30 mA | kos | 4 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - avtomat za detekcijo svetlosti, za montažo na DIN letev, krmilna napetost 230V AC in senzorjem | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stopniščni avtomat kot npr.: CRM 4 | kos | 1 | 0 | 0
|  | - enofazna šuko vtičnica z zaščitnimi kontakti | kos | 1 | 0 | 0
|  | - trifazna vtičnica 16A/5p z zaščitnim pokrovčkom | kos | 1 | 0 | 0
|  | - N zbiralka z nosilcem | kos | 5 | 0 | 0
|  | - PE zbiralka z nosilcem | kos | 5 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 2 | Razdelilnik kleti R.KLET je podometna kovinska omarica izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, dim. v x š x g, 600 x 400 x 250 mm, z vrati v barvi po izboru arhitekta, opremljenimi s ključavnico, s sledečimi elementi: | kpl | 1 | 0 | 0
|  | glavno stikalo za montažo na DIN letev 63A, 3f, kot npr.: LAS 63 | kos | 1 | 0 | 0
|  | - tripolni podstavek NV talilnih vložkov, kot npr. PK 00/3 z NV varovalkami 3x 100A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/16A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C/16A | kos | 3 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B/20A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B/16A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/10A | kos | 15 | 0 | 0
|  | - kopalniško zaščitno stikalo (KZS), tropolno, 16A/30 mA | kos | 2 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - enofazna šuko vtičnica z zaščitnimi kontakti | kos | 1 | 0 | 0
|  | - trifazna vtičnica 16A/5p z zaščitnim pokrovčkom | kos | 1 | 0 | 0
|  | - N zbiralka z nosilcem | kos | 5 | 0 | 0
|  | - PE zbiralka z nosilcem | kos | 5 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 3 | Razdelilnik parapetnega kanala v računalniški učilnicvi R.RAČ je tipska nadometna PVC omarica, zaščite IP 44, za vgradnjo min. 16modulov, s prosojnimi vrati, opremljenimi s ključavnico, s sledečimi elementi: | kpl | 1 | 0 | 0
|  | glavno stikalo za montažo na DIN letev 40A, 3f, kot npr.: LAS 40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/32A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/16A | kos | 5 | 0 | 0
|  | - tokovno zaščitno stikalo (RCD), tropolno, 40A/30 mA | kos | 4 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 4 | Razdelilnik kleti R.TEH je obstoječa podometna kovinska omarica iz katere se demontira obstoječe in se jih zamenja, s sledečimi elementi: | kpl | 1 | 0 | 0
|  | tripolni koontaktor z držanim kontaktom, 3x 16A, kot npr.: ISKRA KN16 | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/20A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/16A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/16A | kos | 3 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/6A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - tokovno zaščitno stikalo (RCD), tropolno, 25A/30 mA | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - N zbiralka z nosilcem | kos | 5 | 0 | 0
|  | - PE zbiralka z nosilcem | kos | 5 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 5 | Razdelilnik pritličja R.P je obstoječa podometna kovinska omarica katero se ustrezno rekonstruira in dopolni s sledečimi elementi: | kpl | 1 | 0 | 0
|  | glavno stikalo za montažo na DIN letev 63A, 3f, kot npr.: LAS 63 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/16A | kos | 6 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/10A | kos | 3 | 0 | 0
|  | - N zbiralka z nosilcem | kos | 5 | 0 | 0
|  | - PE zbiralka z nosilcem | kos | 5 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 6 | Razdelilnik pritličja R-KF je obstoječa nadometna kovinska omarica katero se demontira, ustrezno skladišči ter po končanih gradbenih delih ponovno montira na novo lokacijo (bližje k vratom v kabinet). Tekom rušitvenih del je potrebno dovode zaščititi, in ponovno povezati na novo lokacijo. (Kot npr.: z uporabo p/o razvodne doze pod stropom z DIn letvijo s sponkami na katerih se zaključi obstoječe kable ter na katere se ponovno poveže izvode iz razdelilnika, komplet z oznakami kablov, vgradnjo itd.). Kablaža in cevi za p/o vgradnjo so zajete v skupnih postavkah vodovnega materiala. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 7 | Razdelilnik 2. nadstropja R.2N je podometna kovinska omarica izdelana iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskana z osnovno in končno barvo-prašni nanos, zaščite IP 40, dim. v x š x g, 1000 x 600 x 250 mm, z vrati v barvi po izboru arhitekta, opremljenimi s ključavnico, s sledečimi elementi: | kpl | 1 | 0 | 0
|  | glavno stikalo za montažo na DIN letev 63A, 3f, kot npr.: LAS 63 | kos | 1 | 0 | 0
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, tripolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C/20A | kos | 2 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B/20A | kos | 3 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B/16A | kos | 1 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/16A | kos | 30 | 0 | 0
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B/10A | kos | 14 | 0 | 0
|  | - tokovno zaščitno stikalo (RCD), tropolno, 25A/30 mA | kos | 2 | 0 | 0
|  | - kopalniško zaščitno stikalo (KZS), tropolno, 16A/30 mA | kos | 2 | 0 | 0
|  | - stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 1 | 0 | 0
|  | - enofazna šuko vtičnica z zaščitnimi kontakti | kos | 1 | 0 | 0
|  | - trifazna vtičnica 16A/5p z zaščitnim pokrovčkom | kos | 1 | 0 | 0
|  | - avtomat za detekcijo svetlosti, za montažo na DIN letev, krmilna napetost 230V AC in senzorjem | kos | 1 | 0 | 0
|  | - stopniščni avtomat kot npr.: CRM 4 | kos | 1 | 0 | 0
|  | - N zbiralka z nosilcem | kos | 5 | 0 | 0
|  | - PE zbiralka z nosilcem | kos | 5 | 0 | 0
|  | - ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E3.RAZDELILNIKI
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
|  | E3.RAZDELILNIKI - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4. Strelovod
POPIS DEL S PREDRAČUNOM - I.FAZA - I.SKLOP
4/2. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E4. |  | STRELOVOD
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
Strelovod ustreza HERMI
I. | 1 | Zaščita obstoječega ozemljila, po končanih delih povrnitev v prvoten položaj, uzstrezno zasipanje z nabijanjem ter obbitumiranje izvodov do višine 30cm nad in pod zemljo. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 2 | Po končanih grobih delih (pred finalno preplastitvijo) izvedba meritve in potrebne korekcije. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 3 | Nepredvidena dela (10%) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E4.STRELOVOD
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
|  | E4.STRELOVOD - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 5. Ostalo
POPIS DEL S PREDRAČUNOM - I.FAZA - I.SKLOP
4/2. |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
E5. |  | OSTALO
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Mikropremaknitve inštaliranih elementov, komplet z začasnimi prevezavami, priklopom ter preskusom do funkcionalnega delovanja | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 2 | Izvedba meritev na inštalacijah za sisteme tehničnega varovanja. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 3 | premontaža obstoječega direktnega 3F števeca, komplet z nadzorom osebja elektra, odklopom, priklopom itd. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 4 | Zagotovitev začasnega napajanja objekta oz. varnostnih sistemov v skladu v dogovoru z investitorjem. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | 5 | Demontaža obstoječih električnih inštalacij, obstojčih elektro omaric, razsvetljave in ostalih elementov, komplet z odvozom materiala na mesto razgradnje oz. trajno deponijo in pridobitvijo ustreznih papirjev. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - E5.OSTALO
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
|  | E5.OSTALO - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!